## Slide 1: Преобразователи переменного напряжения
Автор: Ст. преподаватель кафедры АЭЭМ и ЭТ Оренбургского государственного университета
Сорокин В.А.

## Slide 3: Электропривод с тиристорным регулятором напряжения.
Тиристорный регулятор напряжения (ТРН) используется для
изменения амплитуды напряжения, подводимого к двигателю без изменения частоты.
~U1
t
СИФУ
~U1
zн
Uрег
Uα
~U1
t
Uрег при α=0
Notes: Принцип работы тиристорного регулятора напряжения может быть рассмотрен на примере регулирования напряжения на однофазной нагрузке переменного тока zн с помощью однофазного ТРН. Силовая часть ТРН образована двумя тиристорами включенными по встречно-параллельной схеме, которая обеспечивает протекание тока в нагрузке в оба полупериода напряжения U1. Управление тиристорами осуществляется с помощью системы импульсно-фазового управления (СИФУ), которая подает на тиристоры импульсы управления Uα и обеспечивает их сдвиг на угол управления α в соответствии с величиной внешнего сигнала Uу.
Если на тиристоры VS1 и VS2 не подаются импульсы управления от СИФУ, то они закрыты и напряжение на нагрузке равно 0.При подаче на тиристоры импульсов управления в момент их естественного открытия (угол управления α=0) они полностью откроются и к нагрузке будет приложено все напряжение сети U1.
Если осуществлять подачу импульсов управления на тиристоры с некоторой задержкой относительно момента их естественного открытия (угол α≠0), то к нагрузке будет прикладываться часть напряжения сети. Изменяя угол управления от 0 до π, можно регулировать напряжение на нагрузке от полного напряжения сети до нуля при неизменной частоте этого напряжения.

## Slide 4: Электропривод с тиристорным регулятором напряжения.
L1
L2
L3
БТ
VS1…VS6
БУТ
R1
RK1
М1
БТ- блок тиристоров; БУТ- блок управления тиристорами
Схема электрическая принципиальная регулирования напряжения на зажимах электродвигателя с помощью тиристорного регулятора напряжения
Notes: На основе однофазной схемы построены ТРН для регулирования напряжения на трехфазной нагрузке. Изменение напряжения может производиться в ручном режиме с помощью резистора R1 или в автоматическом - с помощью термосопротивления RK1, например, при регулировании напряжения на зажимах двигателя вентилятора, установленного внутри животноводческого помещения.
В схемах ТРН вместо одной пары встречно-параллельно включенных тиристоров могут применяться симисторы, обеспечивающие протекание тока в нагрузке в оба полупериода.

## Slide 6: Преобразователи частоты

## Slide 21: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
ШИМ постоянного напряжения питания использует полностью управляемые ключи (транзисторы), которые могут открываться и закрываться при любом приложенном напряжении.
Управление ключами осуществляют при помощи микропроцессорных программируемых контроллеров.
Notes: Создание таких ключей на токи до 600А и обратные напряжения до 1200 В при частоте коммутации 30 кГц позволило создать массовые ПЧ в диапазоне мощностей до 250 кВт с выходной частотой 0…100Гц, работающие от стандартной трехфазной сети.

## Slide 22: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
Схема системы преобразователь частоты - АД
В
~
БУ
АД
АИН
Notes: Типовая структура преобразователя частоты состоит из неуправляемого выпрямителя В, питающегося от сети, на выход которого через конденсатор С подключен трехфазный управляемый автономный инвертор напряжения АИН, питающий асинхронный двигатель АД напряжением регулируемой частоты. Управление ключами, то есть их включение и выключение осуществляется блоком управления БУ.

## Slide 23: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
Схема инверторного ШИМ управления АД
1
3
5
4
6
2
А
В
С
N
RА
RВ
RС
Notes: Принцип действия инвертора поясним на примере, когда инвертор подключен к источнику с напряжением равным единице, и нагружен тремя одинаковыми резисторами с сопротивлениями равными единице, соединенными в схему звезда. Обозначим ключи цифрами 1…6. Выберем положительное направление тока от А, В, С к N.

## Slide 24: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
Диаграмма коммутации
I | II | III | IV | V | VI
1,5,6 | 1,2,6 | 1,2,3 | 2,3,4 | 3,4,5 | 4,5,6
1
2
3
4
5
6
Notes: Период выходного напряжения разобьем на шесть интервалов и обозначим их римскими цифрами I…VI. При этом блок управления будет включать ключи на каждом интервале в порядке следования их номеров и оставлять включенными на три интервала, то есть на ½ периода (1800 –градусная коммутация).
На интервале I включены ключи 1, 5. и 6, то есть точки А и С подключены к «+» источника, а точка В к «-». Таким образом сопротивление цепи между «+» и «-»

## Slide 25: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
N
RС
RА
RВ
+
-
Таким образом сопротивление цепи между»+» и «-» составит
а ток
В фазе А и С он будет положительным +1/3, а в фазе В – отрицательным -2/3.
N
RА
RВ
RС
А
В
С
1
3
5
4
6
2

## Slide 26: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
N
RА
RВ
RС
+
-
Сопротивление цепи между»+» и «-» составит
а токи по фазам:
в фазе А +/2/3, а в фазе В и С –1/3.
N
RА
RВ
RС
А
В
С
1
3
5
4
6
2
Notes: На интервале II будут включены ключи 1, 2 и 6. Таким образом точка

## Slide 27: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
I | II | III | IV | V | VI
UА
UВ
UС
t
t
t
Notes: Так как в рассматриваемом примере нагрузка активная, то изменения фазных токов во времени будут совпадать с изменениями фазных напряжений.

## Slide 28: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
При широтно-импульсной модуляции каждый интервал
проводимости ключа делится на большое количество
подинтервалов с продолжительностью
Notes: Изложенное иллюстрирует лишь принцип работы автономного инвертора. Для регулирования амплитуды напряжения, что необходимо при регулировании частоты вниз от основной используется либо управляемый выпрямитель либо широтно-импульсная модуляция.
Таким образом варьируя tвкл можно управлять средним напряжением, формируя в результате напряжение на нагрузке любой формы, в частности синусоидальное напряжение.

## Slide 29
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
Notes: Результаты экспериментальных исследований наглядно показывают, что индуктивности обмоток обеспечивают собой естественные низкочастотные фильтры.

## Slide 30: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
8 возможных конфигураций инвертора.

## Slide 31: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
Функциональные возможности преобразователей частоты:
управление по аналоговому входу;
управление по цифровому входу;
ручное и автоматическое управление;
диапазон частот до 400 Гц;
диагностика неисправностей как преобразователя так и двигателя.

## Slide 32: Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Принципы построения преобразователей частоты
Преобразователи частоты снабжаются следующими видами защит:
от мгновенного повышения тока до 3,75 Iном;
от перегрузки по току (1,2…1,5) Iном;
от повышенного напряжения 1,3UНом;
от пониженного напряжения 0,65 Uном;
от перегрева электродвигателя;
от внезапной остановки АД.